Gidle, dnia 30 grudnia 2021r.

**Zamawiający**

**Gmina Gidle**

**ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle**

**NIP: 772-22-60-381**

**REGON: 151398674**

**Znak sprawy: IZP.271.11.2021**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://bip.gidle.pl/>

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df579660-d092-41c1-9829-fe5d0e642956>

**Wyjaśnienia do treści dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.**„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz odpowiedzią.

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w Rozdziale I pkt. 6.1.1. SWZ jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał 2 roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych umów), każda z nich o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zakres których obejmował dostawę wraz z montażem stacji zlewczej ścieków dowożonych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż uzna warunek za spełniony.

**Pytanie nr 2.**

Zgodnie z dokumentacją projektową, zbiornik buforowy ścieków dowożonych ma być wykonany z materiału GRP lub PE.

Mając na uwadze podmokły teren, wypór zbiornika, uzasadnionym jest wykonanie powyższego zbiornika w technologii konstrukcji żelbetowej wykonanej na miejscu lub prefabrykowanym, z zachowaniem kształtu i przewidzianej jego pojemności. Zmiana ta będzie lepszym, trwalszym i korzystniejszym rozwiązaniem technologicznym (montaże urządzeń technologicznych/ich kotwienie/montaż żurawików) dla przyszłego użytkownika oczyszczalni ścieków.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy poprzez wykonanie powyższego zbiornika w technologii konstrukcji żelbetowej wykonanej na miejscu lub prefabrykowanym, z zachowaniem kształtu i przewidzianej jego pojemności, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego betonu zapewniającego szczelność.

**Pytanie nr 3.**

W dokumentacji projektowej przewidziano prostokątny zbiornik biofiltra z wydzieloną komorą filtracji wykonany w konstrukcji stalowej – materiał laminat poliestrowo-szkalny. W związku z występującymi i powtarzającymi się brakami w dostępności stali, Wykonawca wnosi o zmianę sposobu wykonania przedmiotowego elementu zamówienia publicznego poprzez użycie do jego wykonania tworzyw PE (przy zachowaniu kubatury i innych założeń projektowych wskazywanego elementu). Wskazywana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji całości przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotowego elementu zamówienia publicznego i użycie do jego wykonania tworzyw PE (przy zachowaniu kubatury i innych założeń projektowych wskazywanego elementu).

 **Wójt Gminy Gidle**

 ***/-/***

 ***Lech Bugaj***